附件：

项目需求书

## 一、项目名称：天津医科大学第二医院既有玻璃幕墙及采光顶安全性鉴定项目，本项目为服务项目。

## 二、项目概况：

## 天津医科大学第二医院位于天津市河西区平江道23号，本次既有玻璃幕墙安全性检查与评价范围为第一住院部（A楼）玻璃幕墙、采光顶和玻璃雨棚，门急诊综合楼（B楼）玻璃幕墙、采光顶及玻璃雨棚，综合楼-职工之家（C楼）玻璃幕墙。第一住院部（A楼）竣工于2006年，为15层钢筋混凝土框架结构，竣工至今一直作为医院住院部使用；门急诊综合楼（B楼）竣工于2009年，为15层钢筋混凝土框架结构，竣工至今一直作为医院使用；综合楼-职工之家（C楼）竣工于2010年，为4层钢筋混凝土框架结构，竣工至今一直作为医院办公楼使用。

## 玻璃幕墙形式及预估立面展开面积如下：（最终结算以中标最终价格为准，不因预估幕墙面积存在误差进行调整）

| 建筑名称 | 玻璃幕墙及采光顶形式 | 幕墙面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 第一住院部 （A楼） | 框支幕墙 | 5800 |
|  | 点支拉索幕墙 | 300 |
|  | 采光顶 | 400 |
| 门急诊综合楼（B楼） | 隐框及半隐框玻璃幕墙 | 6400 |
|  | 钢结构点支幕墙 | 450 |
|  | 采光顶 | 470 |
| 综合楼-职工之家（C楼） | 框支幕墙 | 1100 |
| 备注：1. 上述建筑另含玻璃雨棚若干，均为本次委托鉴定范围。 2．除门急诊综合楼外，其余建筑暂无幕墙图纸。 |  |  |

## 现采购人为了解上述建筑玻璃幕墙、采光顶及雨棚的安全性，特以公开招标的方式，选取合格供应商对其进行既有幕墙安全性鉴定，对玻璃幕墙部分进行安全性鉴定，并出具相关鉴定报告。

三、服务周期：自合同签订之日起20个工作日内完成检测工作，现场检测完成后15个工作日内出具鉴定报告（特殊情况以双方签订合同为准）。

四、技术规范依据：

《天津市既有建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》                    (DB/T 29-248-2017)

《玻璃幕墙工程技术规范》                                     （JGJ 102-2003）

《建筑幕墙工程检测方法标准》                               （JGJ/T 324-2014）

《玻璃幕墙工程质量检验标准》                                （JGJ/T139-2020）

《建筑幕墙》                                                (GB/T 21086-2007)

《采光顶与金属屋面技术规程》                                 （JGJ 255-2012）

《建筑玻璃采光顶》                                           （JG/T231-2007）

《建筑玻璃应用技术规程》                                     （JGJ 113-2015）

《建筑用硅酮结构密封胶》                                    （GB16776-2005）

五、服务内容及范围：

鉴定单位应进行实地查勘和调查分析，按照相关设计图纸和国家及地方有关规范、标准的规定进行检测，确定幕墙实际承载能力、工作性能及安全性能。

现场调查幕墙及采光顶构件材料的环境效应或其他系统性因素影响可能导致的性能退化，主要检测大项有幕墙及采光顶面板检查、幕墙及采光顶面板支承连接构件及受力构件检测、幕墙开启扇检测等。

详细服务内容如下：

1.抽样检测原则及具体检测数量：依据《天津市既有建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》 (DB/T 29-248-2017)中相关规定进行，具体检测位置视现场情况与采购方沟通确定。

1）抽样所获得的抽样样本应满足随机性原则。

2）抽样的总样本应覆盖鉴定单元中的全部基本单元。

3）抽样检测的最小容量依据下表确定。

4）若现场发现幕墙存在安全隐患，应扩大相应区域检测数量。

抽样检测的最小样本容量

| 检测批容量 | 最小样本量 | 检测批容量 | 最小样本量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-8 | 2 | 501-1200 | 80 |
| 9-15 | 3 | 1201-3200 | 125 |
| 16-25 | 5 | 3201-10000 | 200 |
| 26-50 | 8 | 10001-35000 | 315 |
| 51-90 | 13 | 35001-150000 | 500 |
| 91-150 | 20 | 150001-500000 | 800 |
| 151-280 | 32 | ＞500000 | 1250 |
| 281-500 | 50 |  |  |

2.框支玻璃幕墙鉴定检测及查勘内容：对幕墙立面分格尺寸进行检测，对立柱及横梁的截面尺寸及厚度进行抽测，对立柱及横梁涂层厚度进行抽测，对玻璃面板厚度进行抽测，对玻璃面板应力进行抽测，对玻璃面板外观质量进行可查勘区域内的全数检查，对硅酮结构胶粘接性能进行抽样检测；对幕墙与主体结构连接节点进行抽测，对立柱及横梁连接节点进行抽测，对玻璃面板与支承构件连接情况进行全面检查，对开启扇启闭功能进行全面检查；幕墙整体有无变形、错位、松动等损坏现象，幕墙密封胶有无老化、变色等损坏现象。

3.钢结构点支玻璃幕墙及钢结构点支拉索玻璃幕墙检测及查勘内容：对幕墙立面分格尺寸进行检测，对钢结构构件截面尺寸、厚度、涂层进行检测，对驳接爪件进行全数外观检查，对玻璃面板厚度进行抽测，对玻璃面板应力进行抽测，对玻璃面板外观质量进行可查勘区域内的全数检查；对拉索进行张拉力检测，幕墙整体有无变形、错位、松动等损坏现象，幕墙密封胶有无老化、变色等损坏现象。

4.玻璃采光顶检测及查勘内容：对幕墙立面分格尺寸进行检测，对支承结构的截面尺寸、厚度、涂层进行抽测，对玻璃面板厚度进行抽测，对玻璃面板应力进行抽测，对玻璃面板外观质量进行可查勘区域内的全数检查，对面板与采光顶横纵向构件连接、横纵向构件间连接、纵向构件间连接、采光顶与主体结构间连接进行检查；采光顶整体有无变形、错位、松动等损坏现象，采光顶密封胶有无老化、变色等损坏现象。

5.供应商需对上述各类玻璃幕墙及采光顶的相关结构（玻璃面板、支承构件等）及连接进行承载力及变形计算。依据规范《天津市既有建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》（DB/T29-248-2017）对鉴定范围内玻璃幕墙进行评级。针对各种损坏情况、检测结果及计算分析结果，提出修缮加固及后续使用维护建议。

6.供应商提供鉴定检测服务必须包括但不限于以上检测及查勘内容。

7.供应商进行现场节点破拆、硅酮结构胶现场检测取样后，应负责相应装饰装修及面板安装恢复工作。

六、服务目标：通过鉴定分析，对所检测项进行评价。

七、安全目标：无人身伤害事故和重大机械损坏事故。

注：供应商需根据项目实际情况并结合自身条件指定详细的安全保证措施方案。

八、其他事项：

1.供应商人员作业用品、劳保用品、检测等所有工具及仪器仪表，均由供应商自行配置。

2.供应商为此项目所配工器具、劳动防护用品须根据国家相关规定进行定期试验，仪器、仪表应按国家规定进行计量、检测，由此发生的费用由供应商承担。

3.检测过程对现场设施存在破损的，由供应商对破损设施进行修复，所有费用含在本次合同报价中。

4.供应商对派驻项目的鉴定检测服务工作员工的人身安全负有全部责任，如出现鉴定检测服务工作人员的人身伤亡情况及因此导致的所有损失均由供应商自行负责，由于供应商自身责任，导致采购人或第三方人员、设施发生安全事故，可能引发争议、产生诉讼的，供应商应独立应诉，承担一切诉讼后果。服务工作人员在作业中发生事故，供应商应及时报告采购人，事故的处理结果应送采购人备案，因供应商过错造成的经济损失，采购人有权要求供应商赔偿或终止合同。

5.本项目所需耗材、检测设备等均由供应商自行购置，所需费用均含在合同内，采购人不再另行支付。