项目需求书

- 项目背景

天津市医科大学第二医院网络信息中心机房为了提高故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患、确保机房基础设施工作环境的正常，现对机房基础设施维护服务（UPS电源系统、精密空调系统维护服务）措施进行服务方案市场调研论证。

- 机房空调维保设备范围及服务要求

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 投入使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | SYPM160-64K | 施耐德 | 套 | 1 | 2015 |
| UPS主机 | APM160-40K | 维谛 | 套 | 2 | 2020 |
| UPS主机 | APM160-80K | 维谛 | 套 | 1 | 2020 |
| 蓄电池 | 12V100AH | 科士达 | 套 | 32 | 2018 |
| 精密空调 | MEAD0301M | 佳力图 | 套 | 1 | 2020 |
| 精密空调 | P2040 | 艾默生 | 套 | 1 | 2015 |
| 精密空调 | P1040DA | 维谛 | 套 | 1 | 2020 |

三、维护内容

（一）服务响应和频率

7*24小时电话技术支持

每月进行一次巡检（每年12次）。

提供维护设备的免费维修及免费配件更换服务。

（二）

1.每年度服务内容

每年度对UPS的输入输出的全部配电设施进行全面的电气性能及安全检查 ；

每年度对UPS系统进行参数校正，通过专业测试仪器测试 UPS系统的各个参数，同UPS面板读数做参数校正；

2.季度预防性维护内容

检查机房清洁程度，测量和记录机房内环境温度；

检测UPS主机工作状态（输入/输出电压、电流、频率，在线运行情况、有无频繁切换现象，逆变情况和充电情况等有无异常，日志）；

使用专业检测仪器逐个对电池内阻和电压进行在线检测；逐个检查电池连接处有无松动、腐蚀现象；检查电池外观是否完好，有无外观变型和渗漏、有无发热痕迹；

经采购人允许，每次巡检要做UPS放电试验；

每次巡检对所进行的检测和测试做出详细的书面数据报告，对设备的性能状态全面评估。

3.应急服务

接到故障报警后，工作日 2小时、非工作日4小时内赶到设备现场。

4.备件服务

对于故障部件，应在最短时间内得到更换。故障器件的维修、更换均为免费，用户提出升级、扩容需求时，维保公司应提供优惠价格的器件，并负责安装和调试。

5.备机服务

对于短时间内无法修复好的设备，可提供备机服务。

6.备用电池服务

若检测时发现个别电池故障，可提供备用电池。

（三）空调系统服务内容

1、每季度服务内容

控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

空气过滤器：检查空气过滤网，如需更换则更换空气过滤网。视过滤网清洁状况增加更换次数。

加湿器：

检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；视加湿灌结垢老化程度增加更换次数；

拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全；

运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡；

运用维修模式检查排水是否通畅；

运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡且在正常工作范围内；

检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽；

检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

外部冷凝器和干冷器：

检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器；（春、秋季各清洗一次室外机）

风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常；

检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固；

检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器；

调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm。

电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

电路：

检查主电源及各支路的各相电压，电流；

检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

制冷系统：

检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

检查干燥过滤器两端是否有温差，确保系统畅通；

检查接口和管路是否有泄漏迹象，早发现早处理，保护环境；

检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；

进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；

压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

排水系统：检查排水系统是否畅通，防止管路堵塞漏水，确保机房安全。

每次巡检对所进行的检测和测试做出详细的书面数据报告，对设备的性能状态全面评估。

2、应急服务

接到故障报警后，工作日2小时、非工作日4小时内赶到设备现场。

3、备件服务

对于故障部件，应在最短时间内得到更换。故障器件的维修、更换均为免费，用户提出升级、扩容需求时，维保公司应提供优惠价格的器件，并负责安装和调试。

注：请参加此次调研的厂商提交服务方案及相关服务案例。