项目需求书

（一）项目背景

我院现建有新、老污水处理站各一座和预处理站一座，老污水站日处理能力：1200m³/d，目前正在使用中。新建成的污水站日处理能力：2000m³/d,根据医院三期建设进度安排，新的污水站启用后、全院医疗废水将引入该污水处理站集中处置。我院污水处理站24小时连续运行，经污水处理站处理后的废水排放需满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准和《天津市污水排放标准》DB12356-2018中三级医疗机构污水排放标准及其他标准，相关规范标准修订更新以新规范标准为准执行。

（二）范围及内容

1.排放标准

确保服务期内院区排放的废水各项指标符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放限值，以及《排污许可证》规定的其他排放限值。

2. 设备运行与维护

在服务期内，负责污水处理站范围内从格栅调节池到明渠取样池的所有设备（包括提升装置、曝气风机、生化系统、回流系统、控制系统、加药装置、在线设备及池内设施等）的运行管理、日常维护、故障维修、应急抢修等工作。

服务单位指派经专业化培训合格、具备相应资质且持证上岗的技术人员负责本项目的相关工作。

3. 专业技术支持

（1）对院方预处理环节开展系统性评估并提出专业化改进建议，包括格栅拦截精度优化、调节池均化能力提升、预处理药剂投加方案细化等具体措施，通过建立分级预处理流程和水质预警机制，确保污水处理系统来水水质稳定控制在设备设计处理参数范围内，有效降低后续处理单元的运行负荷与故障风险；

（2）定期检测污水水质，并根据检测结果调整处理方案，以保证出水水质达标；

（3）提供设备更新、改造及升级的咨询和建议，以优化污水处理流程，提高处理效率；

（4）协助院方进行环保培训，提升操作人员的环保意识和操作技能，确保污水处理工作的顺利进行；

（5） 建立紧急响应机制，在设备出现故障或水质异常时，迅速提供技术支持和解决方案，减少对环境的影响。

（6）依据来水水质变化、气候变化等要素，及时调节微生物菌群浓度、溶解氧、回流比等运行参数，保障院区排放稳定达标；

（7）对污水站运行管理，提供详细指导，包括水质监测、设备操作培训，确保污水处理过程高效稳定。负责危险废物的管理工作，严格遵守安全规范，确保危废安全、合规地运送到指定处理地点。

（8）按照规定要求，定期组织开展培训及应急演练工作。

（9）配合院方迎接上级主管等部门检查、巡视等工作。

4. 排污许可证管理与信息公开

（1）协助院方进行排污许可证的续签及管理工作，确保排污活动均符合国家相关法规要求。

（2）根据本项目《排污许可证》的管理要求、在污染源信息公开平台及时公开相关信息，确保信息公开率达到100%。

5. 在线设备运行与管理

依据水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范HJ 355-201、对在线监测设备进行全面的运行与管理。包括但不限于：

（1）定期检查在线监测设备的运行状态，确保其正常工作，数据准确可靠。

（2）定期对在线监测设备进行校准和维护，及时发现并解决设备故障，避免因设备问题导致的数据误差。

（3）建立在线监测设备的管理档案，记录设备的运行状况、维护保养记录以及故障处理情况，为设备的长期稳定运行提供数据支持。

（4）配备专业技术人员对在线监测设备进行管理和维护，确保设备的专业性和准确性。

（5）在服务期间，确保设备稳定运行，按要求进行设备维护、耗材更换、试剂调配和及时更新，以保证检测结果符合管理规范。

（6）污染源在线监测设备运行维护内容

| 序号 | 运维内容 | 运维频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动采样器运行维护 COD水质自动监测仪运行维护 氨氮在线自动监测仪运行维护 PH自动分析仪运行维护 超声波明渠流量计系统维护 数据采集仪运行维护 | 1次/周 |
| 2 | 实际水样比对试验与质控样试验 | 1次/月 |
| 3 | 比对报告 | 1次/月 |
| 4 | 巡检、保养及维修、数据校准 | 1次/周 |
| 5 | 监督核查 | 1次/周 |
| 6 | 月度考核、设备校验 | 1次/月 |
| 7 | 数采仪系统维护 采水系统维护 室内系统集成维护 | 1次/周 |
| 8 | 试剂更换 | 24个样/天 |

（三）运维服务内容要求

1、负责本院区污水站和预处理站的所有设备的运行、保养、维修等服务工作。

2、服务单位的运维团队人员需经过专业化培训、具有相应操作证件的专业技术人员；污水站内24小时人员值守，人员不得少于4人；具有应急处置能力、设备维修能力、环保技术服务能力，保障污水处站设施稳定良好运行。

3、运维服务方需及时采购补充生产设备常用备品备件及易损件。

4、按照设计要求或说明书的要求，定期对电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照“四定”与“三过滤”规定进行。

5、按照说明书的要求，定期对在线设备、生物膜组、电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑严格按照规范规定进行维护保养或维修，确保设备正常平稳安全运行。

6、承担污水处理设施突发临时故障的抢修工作，接到报修电话后，要求中标单位0.5小时响应，2小时内到达指定的维修地点，对故障进行及时处理维修。

7、需负责每月污水处理站运行情况的统计工作，并以报表的形式提交采购人。服务单位汇总污水站运行报告提交至院方管理部门，运行报告包括但不限于日处理水量、水质情况、设备保养维修、药剂使用等。

8、承担污水处理站在线检测设备的维保服务，在线设备包含COD在线设备一台、氨氮在线设备一台、PH在线设备一台、超声波流量计一台、数据采集仪一台；承担污水处理站在线仪表的维护保养、实际水样与质控样比对试验、比对报告及满足生态环保局管理要求的在线检测的频次所需的检验试剂费用。

9、新站正式启用后，服务商承担污水处理用药剂的所有费用，污水处理用药剂包含：消毒药剂；PAC/PAM、纯碱等水处理用药剂；好氧菌、厌氧菌、消化菌等生物菌种；所用药剂及日常检测试剂（主要成分及方法与污水站目前使用消毒药剂保持一致（活性氧消毒粉）），确保符合国家相关监管标准。新站设备清单见附件。

10、污水处理站内产生的固体废物、危险废物、危险废液，服务方负责管理及搬运至危废贮存间，做好收集及进出库管理工作，及时汇报院内管理部门，由院方负责交由第三方具有相关资质的单位进行处置。服务商需自行储备废液桶、污泥桶等各类站内所需物资，该项费用由服务商承担。

11、接受国家职能机构与部门的定期检查，包括迎检准备、详细答疑、问题整改及落实工作。在迎检过程中，需确保所有设备正常运转，水质达标，并准备好详细的运行报告和数据记录。对于检查中提出的问题，服务团队必须迅速响应，制定切实可行的整改措施，并在规定时间内完成整改，确保污水处理站的高效稳定运行。

12、投标人需提供本项目相关技术人员的资格认证及参与类似项目的履历介绍，工作人员需遵守院方的各项规章制度和国家法律法规，服从院方管理人员检查和监督。

（四）环境污染物检测服务要求

1、根据生态环境部《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）《天津医科大学第二医院排污许可证》等的要求，按期监测的废水、废气、噪声等，并出具具有CMA标的检测报告；

2、对《天津市污染源监测数据管理与信息共享平台》进行监测数据维护，包括但不限于上传数据、年度报表编制等。

3、《企业自行监测相关要求》进行监测数据的台账及相关要求管理。

4、按照上级环保部门和管理条例的要求，检测后的数据信息做到及时公开，及时更新，在规定时限内完成公开和更新。

5、服务方为本项目提供整体化的环境检测托管服务。

6、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）等中的检测项目要求。

| 序号 | 污染源类别 | 排放口 监测点 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测个数 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 总排口 | PH值 | 1 | 3 | 1次/季 |
| 2 |  |  | 色度 | 1 | 3 |  |
| 3 |  |  | 悬浮物 | 1 | 3 | 1次/周 |
| 4 |  |  | 化学需氧量 | 1 | 3 | 1次/季 |
| 5 |  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 3 |  |
| 6 |  |  | 总α放射性 | 1 | 3 |  |
| 7 |  |  | 总β放射性 | 1 | 3 |  |
| 8 |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 |  |
| 9 |  |  | 总氮 | 1 | 3 |  |
| 10 |  |  | 氨氮 | 1 | 3 |  |
| 11 |  |  | 总磷 | 1 | 3 |  |
| 12 |  |  | 石油类 | 1 | 3 |  |
| 13 |  |  | 动植物油 | 1 | 3 |  |
| 14 |  |  | 挥发酚 | 1 | 3 |  |
| 15 |  |  | 总氰化物 | 1 | 3 |  |
| 16 |  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1次/月 |
| 17 |  |  | 肠道致病菌 | 1 | 3 | 1次/季 |
| 18 |  |  | 肠道病毒 | 1 | 3 |  |
| 19 |  | 衰变池排口 | 总α放射性 | 2 | 1 | 1次/年 |
| 20 |  |  | 总β放射性 | 2 | 1 |  |
| 21 | 无组织废气/有组织废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 4 | 4 | 1次/季 |
| 22 |  |  | 臭气浓度 | 4 | 4 |  |
| 23 |  |  | 氨（氨气） | 4 | 4 |  |
| 24 |  |  | 氯 | 4 | 4 |  |
| 25 |  |  | 硫化氢 | 4 | 4 |  |
| 26 |  | 衰变池排口 | 总α放射性 | 2 | 4 | 1次/年 |
| 27 |  |  | 总β放射性 | 2 | 4 |  |
| 28 | 土壤 | 衰变池排口 | 总α放射性 | 2 | 4 | 1次/年 |
| 29 |  |  | 总β放射性 | 2 | 4 |  |
| 30 | 有组织废气 | 锅炉DA001 | 氮氧化物 | 1 | 3 | 1次/月 |
| 31 |  |  | 二氧化硫 | 1 | 3 | 1次/年 |
| 32 |  |  | 颗粒物 | 1 | 3 |  |
| 33 |  |  | 烟气黑度 | 1 | 3 |  |
| 34 |  | 锅炉DA002 | 氮氧化物 | 1 | 3 | 1次/月 |
| 35 |  |  | 二氧化硫 | 1 | 3 | 1次/年 |
| 36 |  |  | 颗粒物 | 1 | 3 |  |
| 37 |  |  | 烟气黑度 | 1 | 3 |  |
| 38 | 噪音 |  | 噪声监测 | 4 | 2 | 1次/季 |

（五）维保责任

- 1、在服务期间，严格按照相关操作规程、规范操作，定期组织安全培训、应急演练等，确保污水达标排放及人员人身安全，如在运营期内发生安全事故由服务商全权负责。

- 2、服务商不得未经院方书面同意而提前终止合同或擅自分包、转包，如发生应退还院方支付的全部费用，造成其他损失的一并由服务方赔偿，院方有权追讨其违约金。

2.如因废水处理不达标所产生的环保处罚，相关的损失应由中标人承担，并提供相关的报告。

- 附件：能源中心污水处理站设备清单