医院病房呼叫系统、气体管线、设备、终端维护；A座B座住院部有线卫星电视系统维护保障服务以及部分医疗区域空气净化系统维修维保项目需求

1.病房内呼叫系统及气体管线、设备、终端维修保障服务：

①巡视检查工作：对A座B座D座及外围医疗区域范围内负压泵及附属设备、空气压缩机及附属设备进行每日不少于两次的检查巡视；对院内氧气、空气、负压气体管路以及病房内竖井内相关设备设施进行每月两次的巡查巡检，进行故障预判排查，消除隐患提前修理；

②维修工作：接到维修通知，立即进行病房内呼叫系统及相关氧气、空气及负压等气体设备、管路及终端维修维护，确保及时有效地解决故障；

③呼叫系统调试：接到呼叫系统调试通知，与报修科室专人对接，确定呼叫系统调试的具体方案，后进行数据调整、迁移以及接线等相关工作；

④A座B座D座空气压缩机、负压机、冷干机维保：考虑空气压缩设备运行工况、时长。空气压缩机、负压机保养频次为每半年一次；冷干机保养频次为每年一次。

⑤应急处理：针对院内出现负压系统及空气压缩系统等紧急突发故障状况，实行24小时应急抢修。

⑥值守情况：保证24小时三人在医院值守。

2.A座B座住院部有线卫星电视系统日常维护保障服务：

①巡视检查工作：对A座B座顶楼设备机房、竖井管线及医疗区域终端有线电视设备、线路进行每日不少于两次的检查巡视，进行故障预判排查，消除隐患提前修理；

②维修工作：接到维修通知，立即进行A座B座顶楼机房内设备、竖井管线及医疗区域终端有线电视设备、线路的维修维护，确保及时有效地解决故障；

③有线电视系统调试：接到调试通知，与报修科室专人对接，确定病房内有线电视需调试问题，配合进行数据调整、迁移以及接线等相关工作。如发现为电视设备问题，及时告知使用科室联系相关部门；

④应急处理：针对院内出现A座B座住院部有线卫星电视系统等紧急突发故障状况，实行24小时应急抢修，安排专人24小时在医院值守。

3.生殖医学中心、泌研所PCR实验室、静脉药物配置中心（PIVAS）、血液科层流病房、复合手术室、精子库、D座2层3层4层空气净化系统维保：

| 序号 | 项目维保具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 净化系统空调机组日常巡检 | 涉及设施、配件等更换维修另行结算 |
| 2 | UPS电源、视频监控系统日常巡检 |  |
| 3 | 其他附属设施日常巡检 |  |
| 4 | 定期更换室内回风网、排风过滤网 | 每季度一次 |
| 5 | 定期更换初效、中效过滤器 | 每两月一次 |
| 6 | 定期更换亚高效过滤器 | 每两月一次 |
| 7 | 定期更换高效过滤器 | 每半年一次 |
| 8 | 定期清洗加湿器储水桶 | 每月一次 |
| 9 | 安排维护人员值守，两小时内完成应急抢修 | 24小时值守 |
| 具体配件更换参数参照附件 |  |  |

- 二次供水设施维护

- ①B座及D座二次供水水箱清洗、消毒；水样检测，用水合格证办理。频次为每半年一次。

②B座及D座二次供水设施日常巡检。

5.其他事项：

维保托管单位需免费安排第三方检测至少一次；托管值守人员发生任何意外、纠纷及赔偿等问题由托管单位全权负责。

附件

| A座及B座净化空调耗材清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 机组名称/型号/编号 | 种类 | 尺寸 | 备注 |
| A座1楼PIVAS | 静配中心新风机组 HMZK030DXD XF01 | 初效过滤器 | 495*495 |  |
|  |  | 初效过滤器 | 195*495 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 495*595 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 295*595 |  |
|  | 药剂室1 HMZK036DXL AHU-101 | 初效过滤器 | 495*595*46 |  |
|  |  |  | 495*495*46 |  |
|  |  |  | 195*495*46 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 495*595*300-5 |  |
|  | 药剂室2 HMZK049DML AHU-102 | 初效过滤器 | 495*495*46 |  |
|  |  |  | 495*195*46 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 495*495*300-5P |  |
|  |  |  | 495*195*300-5 |  |
|  | 静配中心 | 高效过滤器 | 630*630mm*70 |  |
|  |  |  | 320*320mm*70 |  |
|  |  | 初效过滤器 | 450*350*50 |  |
| B座15楼PCR实验室 | PCR实验室 HMZK060DXW | 初效过滤器 | 495*295*46 |  |
|  |  |  | 495*595*46 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 495*595*300-5P |  |
|  |  |  | 495*295*300-5 |  |
|  | PCR实验室 | 送风高效过滤器 | 320*320mm |  |
|  |  |  | 484*484mm |  |
|  |  |  | 350*400*50 |  |
|  |  |  | 630*630mm |  |
| B座15楼 生殖中心 | 生殖中心新风机组 HMZK044DXW | 初效过滤器 | 495*595*46 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 495*595*300*5p |  |
|  |  |  | 595*595*300-6 |  |
|  |  | 亚高效过滤器 | 495*595*295 |  |
|  | 生殖中心手术室 HMZK76DMW | 中效过滤器 | 595*595*300*6p |  |
|  |  |  | 495*595*300*5p |  |
|  |  |  | 595*295*300*3p |  |
|  |  |  | 495*295*300*3p |  |
|  | 生殖中心实验室 HMZK037DMW | 中效过滤器 | 495*595*300*5p |  |
|  |  |  | 295*595*300*3p |  |
|  | 生殖中心 | 送风高效过滤器 | 320*320mm*70 |  |
|  |  |  | 630*630mm*70 |  |
| B座六楼血液科层流病房 | 血液科层流病房 VAC0715A25VH AHU601 602 603 604 | 初效过滤器 | 290*290*46 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*381-4P |  |
|  | 血液科层流病房 VAC0711A25VH AHU605 | 初效过滤器 | 290*290*46 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*381-4P |  |
|  | 层流病房 | 层流箱高效过滤器 | 766*636*70mm |  |
|  |  | 送风高效过滤器 | 320*320*70mm |  |
| A座1楼复合手术室 | AHU-101 | 初效 | 595*595*46mm |  |
|  |  | 中效 | 592*592*381*21mm-8P |  |
|  |  | 亚高效 | 287*592*292*25mm |  |
|  |  | 亚高效 | 592*592*292*25mm |  |
|  | AHU-102 | 初效 | 493*595*46mm |  |
|  |  | 中效 | 490*592*381*21mm-5P |  |
|  |  | 亚高效 | 287*592*292*25mm |  |
|  | AHU-103 | 初效 | 493*595*46mm |  |
|  |  | 中效 | 490*592*381*21mm-5P |  |
|  |  | 亚高效 | 287*592*292*25mm |  |
|  | 复合手术室高效 | 高效过滤器70(H) | 560*440*70 | 手术室1 |
|  |  | 高效过滤器70(H) | 1000*540*70 |  |
|  |  | 高效过滤器220(H) | 320*320*220 |  |
|  |  | 高效过滤器220(H) | 480*480*220 |  |
|  |  | H13高效过滤器70(H) | 810*545*70 | 手术室2 |
|  |  | H13高效过滤器70(H) | 610*923*70 |  |
|  |  | H13高效过滤器70(H) | 410*923*70 |  |
|  |  | 液压槽高效过滤器95（H） | 484*484*95 | 手术室 |
|  |  | 液压槽高效过滤器95（H） | 320*320*95 |  |
| B座15楼精子库 | 精子库 | 初效过滤器 | 595*595*46 |  |
|  |  | 初级过滤 | 265*255*20 |  |
|  |  | 中段过滤 | 595*595*500 |  |
|  |  | 高效液槽送风口 | 500m³ |  |
|  |  |  | 1000m³ |  |

| D座实验室净化空调耗材清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号 | 备 注 |
| 1 | 下回风口 | 400*300 |  |
| 2 | 下回风口 | 500*300 |  |
| 3 | 下回风口 | 600*400 |  |
| 4 | 下回风口 | 600*600 |  |
| 5 | 可开带网排风百叶 | 300*300 | 门铰式等边叶片 |
| 6 | 可开带网排风百叶 | 600*300 | 门铰式等边叶片 |
| 7 | 可开带网排风百叶 | 500*500 | 门铰式等边叶片 |
| 8 | 可开带网排风百叶 | 400*200 | 门铰式等边叶片 |
| 9 | 网格状新风、送风口 | 600*300 | 双层百叶 |
| 10 | 网格状新风、送风口 | 300*300 | 双层百叶 |
| 11 | 网格状新风、送风口 | 500*500 | 双层百叶 |
| 12 | 网格状送风口 | 500*500 | 双层百叶 |
| 13 | 网格状送风口 | 300*300 | 双层百叶 |
| 14 | 网格状送风口 | 600*300 | 双层百叶 |
| 15 | 网格状送风口 | 590*280 | 双层百叶 |
| 16 | 网格状送风口 | 560*260 | 双层百叶 |
| 17 | 网格状送风口 | 260*260 | 双层百叶 |
| 18 | 可开带网回风口 | 500*500 |  |
| 19 | 可开带网回风口 | 300*300 |  |
| 20 | 可开带网回风口 | 600*300 |  |
| 21 | 可开带网回风口 | 590*280 |  |
| 22 | 可开带网回风口 | 560*260 |  |
| 23 | 可开带网回风口 | 260*260 |  |
| 24 | 可开带网回风口 | 395*195 |  |
| 25 | 可开带网回风口 | 195*195 |  |
| 26 | 高效送风口 | 484*484*90 | 500m3/h |
| 27 | 高效送风口 | 484*484*90 | 1000m3/h |
| 28 | 高效送风口 | 630*630*90 | 1500m3/h |
| 29 | 颗粒活性炭过滤器 | 592*490*46 | 排风机组 |
| 30 | 颗粒活性炭过滤器 | 592*592*46 | 排风机组 |
| 31 | 颗粒活性炭过滤器 | 492*492*46 | 排风机组 |
| 32 | H13高效过滤器 | 592*490*292*4V | 排风机组 |
| 33 | H13高效过滤器 | 490*490*292*3V | 排风机组 |
| 34 | H13高效过滤器 | 592*592*292*5V | 排风机组 |
| 54 | 机组初效过滤器G4W*H*D | 495*595 | 净化及新风机组 |
| 55 | 机组中效过滤器F8W*H*D | 295*595 | 净化及新风机组 |
| 56 | 机组亚高效过滤器H10W*H | 592*490 | 净化及新风机组 |
| 57 | 机组亚高效过滤器H10W*H | 592*490 | 净化及新风机组 |
| 58 | 机组亚高效过滤器H10W*H | 490*592 | 净化及新风机组 |
| 59 | 机组亚高效过滤器H10W*H | 287*592 | 净化及新风机组 |
| 60 | 机组亚高效过滤器H10W*H | 490*490 | 净化及新风机组 |
| 61 | 机组亚高效过滤器H10W*H | 490*287 | 净化及新风机组 |